## Dados
ENSAIO DE SEDIMENTAÇÃO

Profundidade do decantador (m)			3					Quantidade de Curvas de remoção				6
Eficiência de remoção de SST (%)			90
					Curva 1 (%)	30
Tempo (min)	mg/L SST				Tempo / (min)	Eficiência (%)				Curva 2 (%)	40
	h1 = 1 m	h2 = 2 m	h3 = 3 m			h1 = 1 m	h2 = 2 m	h3 = 3 m		Curva 3 (%)	50
0	350	350	350		0	0	0	0		Curva 4 (%)	60
10	255	266	273		10	27,14	24	22		Curva 5 (%)	70
20	220	241	245		20	37,14	31,14	30		Curva 6 (%)	85
30	143	192	217		30	59,14	45,14	38		Curva 7 (%)
40	122	164	168		40	65,14	53,14	52		Curva 8 (%)
50	70	105	136		50	80	70	61,14		Curva 9 (%)
60	38	77	91		60	89,14	78	74		Curva 10 (%)
70	28	49	66		70	92	86	81,14
80	0	31	42		80	100	91,14	88		Curva de % de remoção	Tempo (min)	Vs (m/h)	Rt, %
					30	20	9	40,7703477735024
					40	31,4286	5,72726752066589	51,2105476017148
					50	38,5714	4,66667012345935	61,4856696055434
					60	48,7527	3,69210320659164	73,0244198429799
					70	56,8896	3,16402294971313	85
					85	75,6268	2,38010863873653	100

## Gráfico
Curva 30			Curva 40			Curva 50			Curva 60			Curva 70			Curva 85
X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
0	90		0	90		0	90		0	90		0	90		0	90
12,86	60		21,3	60		25,8455	60		31,4333	60		43,2705	60		55,4705	60
18,4034	30		26,3286	30		36,075	30		44,0688	30		50	30		68,75	30
20	0		31,4286	0		38,5714	0		48,7527	0		56,8896	0		75,6268	0
30
Rt 30	40,7703477735024				X = 20	X = 31,4286	X = 38,5714	X = 48,7527	X = 56,8896	X = 75,6268
Rt 40	51,2105476017148			30 p/ 40	2,06103286384976
Rt 50	61,4856696055434			40 p/ 50	0,165138036306936	1,45421574857031
Rt 60	73,0244198429799			50 p/ 60	0,137561192878393	0,545933774387825	1,43507577856041
Rt 70	85			60 p/ 70	0,174059242863498	0,273521916012987	0,673522458113541	1,18534809421205
Rt 85	100			70 p/ 85	0,101656658981571	0,159746323623408	0,196051982812087	0,935757718787651	1,89313603674837
				85 p/ 100	0,360552005119838	0,566582237405468	0,695349780513967	0,878894187000297	1,10686396325163	3
Curvas de Isoeficiência

## 2º_Grau
REGRESSÃO POLINOMIAL DO 2º GRAU

Vs (m/h)	Rt (%)					Vs (m/h)	Rt (%)
9	40,7703477735024					9	40,7703477735025
5,72726752066589	51,2105476017148					5,72726752066589	50,0902860126746
4,66667012345935	61,4856696055434					4,66667012345935	61,4856696055435
3,69210320659164	73,0244198429799					3,69210320659164	75,571037856449
3,16402294971313	85					3,16402294971313	84,6493708308265
2,38010863873653	100					2,87751294971125	90,0001207455416
					2,38010863873653	100
Equação Polinomial de 2º Grau
1,82228273139788 x² -29,6849996594859 x + 160,330443465647

## 3º_Grau
REGRESSÃO POLINOMIAL DO 3º GRAU

Vs (m/h)	Rt (%)					Vs (m/h)	Rt (%)
9	40,7703477735024					9	40,7703477735021
5,72726752066589	51,2105476017148					5,72726752066589	51,2105476017147
4,66667012345935	61,4856696055434					4,66667012345935	60,0826276037645
3,69210320659164	73,0244198429799					3,69210320659164	73,0244198429799
3,16402294971313	85					3,16402294971313	82,4208868928452
2,38010863873653	100					2,80058294971075	90,0002031769234
					2,38010863873653	100
Equação Polinomial de 3º Grau
-0,229933831883623 x³ + 5,65358096928899 x² -48,4329858515698 x + 186,348925368383

## 4º_Grau
REGRESSÃO POLINOMIAL DO 4º GRAU

Vs (m/h)	Rt (%)					Vs (m/h)	Rt (%)
9	40,7703477735024					9	40,7703477735134
5,72726752066589	51,2105476017148					5,72726752066589	51,2105476017152
4,66667012345935	61,4856696055434					4,66667012345935	61,4856696055433
3,69210320659164	73,0244198429799					3,69210320659164	75,7110595408968
3,16402294971313	85					3,16402294971313	84,9999999999998
2,38010863873653	100					2,89684294971138	90,0001649407323
					2,38010863873653	100
Equação Polinomial de 4º Grau
-5,75161099014006E-02 x⁴ + 1,15593512495015 x³ -6,20297705896451 x² -6,5713354082377 x + 137,039999198209

## Resultados
RESULTADOS
Teste	Profundidade (m)	Eficiência de remoção (%)	Quantidade de curvas de remoção	Eficiência das curvas	Regressão Polinomial do 2º Grau			Regressão Polinomial do 3º Grau			Regressão Polinomial do 4º Grau
					Rt (%)	TAS (m³/m².h)	TAS Corrigida (m³/m².h)	Rt (%)	TAS (m³/m².h)	TAS Corrigida (m³/m².h)	Rt (%)	TAS (m³/m².h)	TAS Corrigida (m³/m².h)
1	4	55	6	30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 85	55,0000510822175	6,96361669424666	4,64241112949777	55,0000606010136	6,93970669424756	4,62647112949837	55,0000421448175	7,0204466942445	4,680297796163
2	3	70	6	30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 85	70,0000659991123	4,04973012348271	2,6998200823218	70,0001337152281	3,88732012348385	2,59154674898923	70,0000753898257	4,04975012348271	2,69983341565514
3	3	90	6	30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 85	90,0001207455416	2,87750294971125	1,9183352998075	90,0002031769234	2,80057294971075	1,8670486331405	90,0001649407323	2,89683294971138	1,93122196647425