## Dados
ENSAIO DE SEDIMENTAÇÃO

Profundidade do decantador (m)			1,8					Quantidade de Curvas de remoção				7
Eficiência de remoção de SST (%)			57,14
					Curva 1 (%)	25
Tempo (min)	mg/L SST				Tempo / (min)	Eficiência (%)				Curva 2 (%)	35
	h1 = 0,6 m	h2 = 1,2 m	h3 = 1,8 m			h1 = 0,6 m	h2 = 1,2 m	h3 = 1,8 m		Curva 3 (%)	50
0	350	350	350		0	0	0	0		Curva 4 (%)	60
10	255	266	273		10	27,14	24	22		Curva 5 (%)	70
20	220	241	245		20	37,14	31,14	30		Curva 6 (%)	85
30	143	192	217		30	59,14	45,14	38		Curva 7 (%)	88
40	122	164	168		40	65,14	53,14	52		Curva 8 (%)
50	70	105	136		50	80	70	61,14		Curva 9 (%)
60	38	77	91		60	89,14	78	74		Curva 10 (%)
70	28	49	66		70	92	86	81,14
80	0	31	42		80	100	91,14	88		Curva de % de remoção	Tempo (min)	Vs (m/h)	Rt, %
					25	13,75	7,85454545454546	35,6366403292104
					35	26,25	4,11428571428572	48,7259765253311
					50	38,5714	2,80000207407561	60,673783373959
					60	48,7527	2,21526192395498	71,9982282636603
					70	56,8896	1,89841376982788	83,4774114977705
					85	75,6268	1,42806518324192	94,852379315425
					88	80	1,35	100

## Gráfico
Curva 25			Curva 35			Curva 50			Curva 60			Curva 70			Curva 85			Curva 88
X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
0	90		0	90		0	90		0	90		0	90		0	90		0	90
9,2115	60		17,86	60		25,8455	60		31,4333	60		43,2705	60		55,4705	60		58,7527	60
11,4006	30		22,7571	30		36,075	30		44,0688	30		50	30		68,75	30		73,8911	30
13,75	0		26,25	0		38,5714	0		48,7527	0		56,8896	0		75,6268	0		80	0
50
Rt 25	35,6366403292104				X = 13,75	X = 26,25	X = 38,5714	X = 48,7527	X = 56,8896	X = 75,6268	X = 80
Rt 35	48,7259765253311			25 p/ 35	1,33807390817469
Rt 50	60,673783373959			35 p/ 50	0,142721588139947	1,17627450021995
Rt 60	71,9982282636603			50 p/ 60	0,056743992062337	0,122664523045184	0,861045467136243
Rt 70	83,4774114977705			60 p/ 70	0,071799437681193	0,137071653755005	0,404113474868125	0,711208856527231
Rt 85	94,852379315425			70 p/ 85	0,041933371829898	0,080054618947987	0,117631189687252	0,561454631272591	1,13588162204902
Rt 88	100			85 p/ 88	0,008308623499376	0,015861917589718	0,023307290214097	0,029459478463857	0,083144907795563	0,429524136914992
				88 p/ 100	0,140419078612557	0,268072786442155	0,393902578094283	0,497877033736322	0,580973470155414	1,37047586308501	1,8
Curvas de Isoeficiência

## 2º_Grau
REGRESSÃO POLINOMIAL DO 2º GRAU

Vs (m/h)	Rt (%)					Vs (m/h)	Rt (%)
7,85454545454546	35,6366403292104					7,85454545454546	35,6366403292102
4,11428571428572	48,7259765253311					4,11428571428572	31,4555831810695
2,80000207407561	60,673783373959					2,80000207407561	56,4527100427089
2,21526192395498	71,9982282636603					2,77179207407543	57,1401345217146
1,89841376982788	83,4774114977705					2,21526192395498	71,9982282636603
1,42806518324192	94,852379315425					1,89841376982788	81,5598488198503
1,35	100					1,42806518324192	97,2288105997566
					1,35	100
Equação Polinomial de 2º Grau
3,98402657384986 x² -46,5662893497999 x + 155,603602191389

## 3º_Grau
REGRESSÃO POLINOMIAL DO 3º GRAU

Vs (m/h)	Rt (%)					Vs (m/h)	Rt (%)
7,85454545454546	35,6366403292104					7,85454545454546	35,6366403292073
4,11428571428572	48,7259765253311					4,11428571428572	37,2426610245784
2,80000207407561	60,673783373959					2,96267571428325	57,1400835465411
2,21526192395498	71,9982282636603					2,80000207407561	60,6737833739588
1,89841376982788	83,4774114977705					2,21526192395498	74,8436589224221
1,42806518324192	94,852379315425					1,89841376982788	83,4774114977704
1,35	100					1,42806518324192	97,5262357397115
					1,35	99,9999999999999
Equação Polinomial de 3º Grau
1,23326499472718E-02 x³ + 3,26004518506954 x² -40,8164660174256 x + 149,130453830121

## 4º_Grau
REGRESSÃO POLINOMIAL DO 4º GRAU

Vs (m/h)	Rt (%)					Vs (m/h)	Rt (%)
7,85454545454546	35,6366403292104					7,85454545454546	35,6366403292095
4,11428571428572	48,7259765253311					4,11428571428572	48,725976525331
2,80000207407561	60,673783373959					2,80000207407561	53,2768980525675
2,21526192395498	71,9982282636603					2,6607220740747	57,1402734915061
1,89841376982788	83,4774114977705					2,21526192395498	71,9982282636609
1,42806518324192	94,852379315425					1,89841376982788	83,4774114977712
1,35	100					1,42806518324192	98,1895725316186
					1,35	100,000000000001
Equação Polinomial de 4º Grau
-1,23310010987228 x⁴ + 18,2754880291578 x³ -82,1263213955147 x² + 112,379737887606 x + 57,0937704571359

## Resultados
RESULTADOS
Teste	Profundidade (m)	Eficiência de remoção (%)	Quantidade de curvas de remoção	Eficiência das curvas	Regressão Polinomial do 2º Grau			Regressão Polinomial do 3º Grau			Regressão Polinomial do 4º Grau
					Rt (%)	TAS (m³/m².h)	TAS Corrigida (m³/m².h)	Rt (%)	TAS (m³/m².h)	TAS Corrigida (m³/m².h)	Rt (%)	TAS (m³/m².h)	TAS Corrigida (m³/m².h)
1	1,8	57,14	7	25 ; 35 ; 50 ; 60 ; 70 ; 85 ; 88	57,1401345217146	2,77178207407543	1,84785471605028	57,1400835465411	2,96266571428325	1,97511047618883	57,1402734915061	2,6607120740747	1,77380804938313